## 首页
协议变更记录
No. | 版本 | 日期 | 变更内容 | 签名
1 | V1.00 | 2023-10-12 | 首版 | Simon
2 | V2.00 | 2023-12-20 | 1.重新定义holding332~376安规参数 | Simon
3 | V2.01 | 2024-03-20 | 1.变更优先级设置参数信息holding137~180 2.重新定义校准系数和参数校准寄存器holding2000~2624 3.增加holding181~206离网机特殊参数定义 | Simon
4 | V2.02 | 2024-04-02 | Holding改动： 寄存器号5~19修改顺序，低寄存器地址发送低序列号 寄存器号121~124添加故障重连并网条件 寄存器号127~129更正默认值 寄存器号184和186现为预留位 Input改动： 寄存器号14~20数据类型改为有符号16位 | 杨腾翔
5 | V2.03 | 2024-04-12 | Holding改动： 寄存器号187离网停止放电恢复SOC值范围更正为10~100 寄存器号189AC充电限制电流值范围更正为10~1000 寄存器号231添加蓝牙使能 寄存器号193铅酸电池子类型选项7N16改为N13 Input改动： 寄存器号63添加PV路数 | 杨腾翔
6 | V2.04 | 2024-04-28 | Holding改动： 寄存器号4波特率去除115200选项 寄存器号72增加逆变器最大取电功率百分比 寄存器号70号增加无功百分比响应时间 寄存器号207~211依次添加蜂鸣器开关、过载转旁路使能、离网输出模式、均衡充电电压以及并机模式 Input改动： 寄存器号145和146变量名对应位置相反，现进行位置对换 寄存器号139电池SOC和140电池电压现做预留位 | 杨腾翔
7 | V2.05 | 2024-05-25 | Holding改动： 寄存器号106离网电压添加选项220V和200V 寄存器号112、113依次添加零地继电器控制使能和风扇检测指令 寄存器号296、297和298依次添加过过频降载快速恢复使能、欠频加载快速恢复使能和欠频加载回滞模式使能 寄存器号312~314依次添加G100安规过功率检测使能、G100安规内部参数清除和欠频加载回滞模式使能 寄存器号345添加Q(V)无功偏置百分比 寄存器号346、347修改描述以及单位 寄存器号368、369添加QP功能切入电压和QP功能切出电压 寄存器号381和382添加意大利安规选项使能位和容性感性无功响应时间 Input改动： 寄存器号96~102添加柴油发电机电压、电流以及频率 寄存器号106添加风扇转速 寄存器号357~368添加柴油发电机视在功率以及有功功率 寄存器号536添加CAN检测标志位 | 杨腾翔
8 | V2.06 | 2024-07-17 | Holding改动： 寄存器号77MPPT模式修改状态2描述为并联MPPT模式 寄存器号383添加CEI外部指令 寄存器号212添加并机CAN通讯地址 寄存器号213添加并机设备类型 寄存器号116添加AFCI错误清除命令 寄存器号232添加wifi数据更新通知 寄存器号233添加wifi恢复出厂设置 寄存器号129、130以及131修改寄存器描述 Input改动： 寄存器0逆变器运行状态添加 0x06：自充状态 | 杨腾翔
9 | V2.07 | 2024-08-02 | Holding改动： 寄存器号214添加BMS通讯方式 寄存器号215添加电网功率补偿 寄存器号377添加DCI注入使能 寄存器号378添加DCI注入值 寄存器号201LCD设置使能位添加位7电网馈电使能 寄存器号125电池类型添加锂电不带通讯类型（适用于离网机） | 杨腾翔
10 | V2.08 | 2024-08-19 | Holding改动： 范围修改： 寄存器号90~92修改值范围 寄存器号94~95修改值范围 删除寄存器号96~97 寄存器号101~104修改值范围 寄存器号106修改值范围 寄存器号121~124修改值范围 寄存器号127修改值范围 重新定义安规类参数范围 | 杨腾翔
11 | V2.09 | 2024-09-11 | Holding改动： 寄存器号139~141修改值范围为10~100 寄存器号2001添加指令4：并机CAN检测 寄存器号234~235号添加采集器状态 寄存器号499添加启动诊断功能 寄存器号3000~3052添加削峰功能相关寄存器 Input改动： 寄存器号537添加并机CAN检测标志位 寄存器号3000~3015添加安装诊断相关寄存器 | 杨腾翔 | 外部通讯协议
12 | V2.10 | 2024-11-27 | Holding改动： 寄存器号100添加开机导航标志 寄存器号68添加屏幕类型 寄存器号126电池通讯协议修改定义 修改寄存器号3000~3105，用于削峰功能、新机型时间段及控制模式相关寄存器 寄存器号5000~5008添加EMS控制系数 寄存器号384添加QP功能-响应时间 寄存器125中增加选项5（No Bat模式） 寄存器132增加高压电池额定电压 Input改动： 寄存器号170修改电池厂商信息定义 寄存器号419~430添加上网电量（卖电）、购买电量（卖电）以及自给自足电量 | 杨腾翔
13 | V2.11 | 2024-12-02 | Holding改动： 修改寄存器号3008、3018、3028、3038、3048、3058、3068、3078、3088、3098寄存器定义 寄存器号3005添加清除所有时间段 | 杨腾翔
14 | V2.12 | 2024-12-19 | Holding改动： 寄存器号126修改定义 Input改动： 寄存器号450~498增加并机数据 寄存器号170修改定义 | 杨腾翔
15 | V2.13 | 2024-12-19 | Input改动： 寄存器号491~498增加电池充放电能量 | 杨腾翔
16 | V2.14 | 2025-01-08 | Input改动： 寄存器号3014修改定义 寄存器号3016添加电表接线故障对照表 | 杨腾翔

## 通讯协议
USRT通讯规约
序号 | 协议内容 | 协议功能描述 | 详细说明或举例 | 正常响应 | 异常响应
1 | 数据格式 |  | 有效的从设备地址范围为0 - 254十进制。 为各个从设备分配的地址范围为1 - 254。 0是广播地址 每个保持和输入寄存器为16位（两个字节）无符号整数；
2 | 命令格式 | 功能码0x3 读保持寄存器 |  |  | 11 0x80 ¦ 0x03 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
3 |  | 功能码0x4 读输入寄存器 |  |  | 11 0x80 ¦ 0x04 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
4 |  | 功能码0x6 预置单个寄存器 |  |  | 11 0x80¦0x06 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
5 |  | 功能 码0x10 预置多个寄存器 |  |  | 11 0x80¦0x10 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
6 | 设备信息传输模式和框架 | RTU 模式 | 当控制器设置为使用RTU（远程终端单元）模式在Modbus网络上通信时，消息中的每个8位字节都包含两个4位十六进制字符。每条消息必须以连续的流方式传输。
7 |  | RTU模式下每个字节的格式 | 编码系统： 八位二进制，十六进制0-9、A-F 每个包含两个十六进制数 八位消息字段
8 |  | 每个字位数 | 一个起始位 8个数据位，最低有效位先发送 没有平价 一个停止位 错误检查字段：循环冗余检验（CRC）
9 |  | 传输的波特率 | 默认波特率：9600 bps
10 |  | 最小CMD周期（RS485超时） | 850ms 在最后一次CMD之后等待最少850ms以发送新的CMD
11 |  | 最大数据长度定义 | 最大的读数据长度是125个字在读命令中； 预设命令中最大更新数据长度为125个字。
| 功能码 | 0x03 | 读holding寄存器数据 |  | 11 0x80 ¦ 0x03 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x04 | 读input寄存器数据 |  | 11 0x80 ¦ 0x04 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x06 | 单个设置holding寄存器 |  | 11 0x80 ¦ 0x06 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x10 | 单个或多个设置holding寄存器 |  | 11 0x80 ¦ 0x10 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x17 | 远程升级功能码 |  | 11 0x80 ¦ 0x17 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x21 | 读电表数据 |  | 11 0x80 ¦ 0x21 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x23 | 读历史发电量数据 PV |  | 11 0x80 ¦ 0x23 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x24 | 读历史发电量数据 负载 |  | 11 0x80 ¦ 0x24 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x25 | 读历史发电量数据 电网取电 |  | 11 0x80 ¦ 0x25 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x26 | 读历史发电量数据 卖电 |  | 11 0x80 ¦ 0x26 ErrornumCRC (Errornum as a byte)
|  | 0x29 | 读历史事件 |  | 11 0x80 ¦ 0x29 ErrornumCRC (Errornum as a byte)

## holding
保持寄存器点表
寄存器号 | 变量名 | 详细描述 | 读写功能 | 默认值 | 值范围 | 数据类型 | 单位 | 是否存储 | 注释 | 适用机型
第一组 |  | 系统参数
0 | OnOffSet | 开关机 | R/W | 1 | 0~1或0xA5 | uint16 | - | 否 | On：1 Off：0 Restart：0xA5（待定） | 单相/三相/离网
1 | SystemSetBit | 系统使能标志位 | R/W | [5 empty] | 单相机和三相机使用
2 | DeviceType | 设备类型 | R |  |  | uint16 | - | 否 | 用于机型识别
3 | DeviceID | 设备通信地址 | R/W | 1 | 1~245 | uint16 | - | 是 | 通讯ID
4 | BaudrateSet | 选择波特率 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0:9600bps 1:38400bps
5 | Serial NO.1 | Serial number 1 | R/W | - | - | ASCII | - | 是 | 产品序列号，有效位最低16位
6 | Serial NO.2 | Serial number 2 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
7 | Serial NO.3 | Serial number 3 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
8 | Serial NO.4 | Serial numbe 4 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
9 | Serial NO.5 | Serial number 5 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
10 | Serial NO.6 | Serial number 6 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
11 | Serial NO.7 | Serial numbe 7 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
12 | Serial NO.8 | Serial numbe 8 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
13 | Serial NO.9 | Serial number 9 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
14 | Serial NO.10 | Serial number 10 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
15 | Serial NO.11 | Serial number 11 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
16 | Serial NO.12 | Serial number 12 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
17 | Serial NO.13 | Serial number 13 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
18 | Serial NO.14 | Serial number 14 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
19 | Serial NO.15 | Serial numbe 15 | R/W | - | - | ASCII | - | 是
20 | Rs485WorkMode | 485工作模式选择 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 |  | 是 | 0：从机模式(ATE) 1：主机模式（BMS485） 2：主机模式（Meter485）
21 | Year | 系统时间-年 | R/W | 2022 | 读：2022~2050 写：22~50 | uint16 | 年 | 否
22 | Month | 系统时间-月份 | R/W | 1 | 1~12 | uint16 | 月 | 否
23 | Day | 系统时间-日 | R/W | 1 | 1~31 | uint16 | 日 | 否
24 | Hour | 系统时间-小时 | R/W | 0 | 0~59 | uint16 | 时 | 否
25 | Minute | 系统时间-分钟 | R/W | 0 | 0~59 | uint16 | 分 | 否
26 | Second | 系统时间-秒 | R/W | 0 | 0~59 | uint16 | 秒 | 否 | 设置时间到秒才生效
27 | Weekday | 系统周 | R/W | 1 | 1~7 | uint16 | - | 否
28 | SoftVersion_Attest | 固件版本 (高) | R | - |  | ASCII | - | 否 | 固件版本（XX1.0）
29 |  | 固件版本 (中) | R | - |  | ASCII | - | 否
30 |  | 固件版本(低) | R | - |  | ASCII | - | 否
31 | SoftVersion_Monitor | ARM固件版本名称 | R | - |  | ASCII | - | 否 | ARM软件版本（XXXX0000）
32 |  | ARM固件版本名称 | R | - |  | ASCII | - | 否
33 |  | ARM固件版本号 | R | - |  | uint16 | - | 否
34 | SoftVersion_Control | DSP软件版本名称（TJ） | R | - |  | ASCII | - | 否 | DSP软件版本（XXXX0000）
35 |  | DSP软件版本名称（AA） | R | - |  | ASCII | - | 否
36 |  | DSP1软件主版本号 | R | - |  | uint16 | - | 否
37 |  | DSP2 软件主版本号 | R | - |  | uint16 | - | 否
38 | MasterDSPTestVersion | DSP1软件调试版本号 | R | - |  | uint16 | - | 否
39 | SlaveDSPTestVersion | DSP2 软件调试版本号 | R | - |  | uint16 | - | 否
40 | ARM TestVersion | ARM调试版本号 | R | - |  | uint16 | - | 否
41 | 预留 | 预留
42 | 预留 | 预留
43 | 预留 | 预留
44 | 预留 | 预留
45 | 预留 | 预留
46 | 预留 | 预留
47 | 预留 | 预留
48 | DSP Hard version | 主控板硬件版本 | R | - |  | uint16 | - | 否 | 硬件版本
49 | ARM Hard version | 监控板硬件版本 | R | - |  | uint16 | - | 否 | 硬件版本 | 单相暂不支持
50 | Manufacturer Info 8 | 厂商信息8 | R | - |  | ASCII | - | 否 | 厂商信息
51 | Manufacturer Info 7 | 厂商信息7 | R | - |  | ASCII | - | 否
52 | Manufacturer Info 6 | 厂商信息6 | R | - |  | ASCII | - | 否
53 | Manufacturer Info 5 | 厂商信息5 | R | - |  | ASCII | - | 否
54 | Manufacturer Info 4 | 厂商信息4 | R | - |  | ASCII | - | 否
55 | Manufacturer Info3 | 厂商信息3 | R | - |  | ASCII | - | 否
56 | Manufacturer Info 2 | 厂商信息2 | R | - |  | ASCII | - | 否
57 | Manufacturer Info 1 | 厂商信息1 | R/W | - | 0~4 | ASCII/uint16 | - | 是 | 配置时可选厂商名称
58 | ModbusVersion | Modbus 版本 | R | - | - | uint16 | - | 否 | 通讯协议版本(01)
59 | Module 4 | 逆变器模式(4) | R/W | - | - | uint16 | - | 是
60 | Module 3 | 逆变器模式(3) | R/W | - | - | uint16 | - | 是
61 | Module 2 | 逆变器模式(2) | R/W | - | - | uint16 | - | 是
62 | Module 1 | 逆变器模式(1) | R/W | - | - | uint16 | - | 是
63 | MaxInvPower | 额定功率 (高) | R | - | 0~65535 | uint16 | 0.1W | 否
64 |  | 额定功率 (低) | R | - | 0~65535 | uint16 | 0.1W | 否
65 | Reset to factory | 恢复出厂设置 | W | - | - | uint16 | - | 否 | 0x01：恢复用户数据 0xA0：恢复出厂设置
66 | UpdateFileType | 升级文件类型 | W | - | - | uint16 | - | 否 | 0x01：bin升级 0x10：Hex升级
67 | UpdateState | 固件更新进度 | R | - | - | uint16 | - | 否 | 读取（0~100：升级进度 大于100：升级故障码）
68 | ubScreenType | 屏幕类型 | R/W | - | - | uint8 | - | 是 | 0：小屏幕 1：大屏幕
69 | SafetyId | 安规编号 | R/W | 0 | 0~200 | uint16 |  | 是
70 | ReactivePowerDelayTIme | 无功百分比响应时间 | R/W | 0 | 0~30000 | uint16 | 20ms | 是
71 | ActiveOverloadEnable | 有功功率过载使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能 | 单相暂不支持
72 | AcChargePowerRate | 逆变器最大取电功率百分比 | R/W | 100 | 0~100 | uint16 | 1%Pn | 是 | 电网取电
73 | ActivePowerSlope | 有功功率变化率（N4105） | R/W | 0 | 0~30000 | uint16 | 0.1Pn/min | 是 | 0：不使能 其他：使能 | 单相暂不支持
74 | ActivePowerRate | 逆变器最大输出有功功率百分比 | R/W | 100 | 0~100 | uint16 | 1%Pn | 是 | 发电到电网
75 | ReactivePowerRate | 逆变器最大输出无功功率百分比 | R/W |  | 100~-100 | sint16 | 1%Pn | 是
76 | PowerFactorSet | 逆变器输出功率因数的10000次 | R/W | 10000 | 0~20000 | uint16 |  | 是 | PF=(X-10000)/10000
77 | PVModelSelect | MPPT模式 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 |  | 是 | 0:独立MPPT模式 1:DC源模式 2:并联MPPT模式
78 | PvStartVoltage | PV启动电压 | R/W |  |  | uint16 | 0.1V | 是
79 | FastDerating_en | 快速降载使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能
80 | Island_en | 孤岛使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能
81 | VFRT_en | 高低穿使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能
82 | DRMS_en | DRMS使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能
83 | NLineConnectMode | N线使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能 | 单相暂不支持
84 | NToGNDDetect | 零地侦测 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能 | 单相暂不支持
85 | ZeroPowerOutputEnable | 零功率输出使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能 | 单相暂不支持
86 | FastMpptEnable | Fast mppt使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 | - | 是 | 0：不使能 1：使能 | 单相暂不支持
87 | CtRatioSet | CT电流变比设置 | R/W | 2000 | 1~3000 | uint16 |  | 是 | 预留
88 | CTMode | 使用CT模式 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 |  | 是 | 0：METER 1：CT
89 | LocalAntiBackflowEnable | 防逆流使能 | R/W | 0 | 0~3 | uint16 |  | 是 | 0：不使能 1：总防逆流使能 2：三相独立防逆流使能
90 | BackflowMeterPowerLimit_R | 防逆流逆流功率限制值 | R/W | 0 | 0~100 | sint16 | 1Pn% | 是
91 | BackflowMeterPowerLimit_S | 防逆流逆流功率限制值 | R/W | 0 | 0~100 | sint16 | 1Pn% | 是 |  | 单相暂不支持
92 | BackflowMeterPowerLimit_T | 防逆流逆流功率限制值 | R/W | 0 | 0~100 | sint16 | 1Pn% | 是 |  | 单相暂不支持
93 | BackflowHostNoResponseFlag | 防逆流主机失效标志位 | R | 0 |  | uint16 |  | 是 | 0:正常 1：失效 | 单相暂不支持
94 | BackflowFaultTime | 防逆流失效时间 | R/W | 30 | 30~120 | uint16 | 1s | 是 |  | 单相暂不支持
95 | BackflowFaultPowerRate | 防逆流失效有功百分比 | R/W | 50 | 0~100 | sint16 | 1Pn% | 是 | 防逆流失效后机器按照给定的功率工作 | 单相暂不支持
96 | 预留 | 预留 | [7 empty] | 单相暂不支持
97 | 预留 | 预留 | [7 empty] | 单相暂不支持
98 | 预留 | 预留
99 | 预留 | 预留
100 | Power on config falg | 开机导航标志 | R/W | 0 | 0~1或0x55 | uint16 |  | 是 | 0x00：默认 0x01：配置中（不存，关机） 0x55：配置完成（保存）
101 | Vac low C | 电网低压限制连接电网 | R/W |  | 1700~2400 | uint16 | 0.1V | 是 | 并网条件
102 | Vac high C | 电网高压限制连接电网 | R/W |  | 2000~2900 | uint16 | 0.1V | 是
103 | Fac low C | 电网低频限制连接电网 | R/W |  | 50Hz：4700~5010 60Hz： 5700~6010 | uint16 | 0.01Hz | 是
104 | Fac high C | 电网高频限制连接电网 | R/W |  | 50Hz： 4990~5300 60Hz： 5990~6300 | uint16 | 0.01Hz | 是
105 | 预留 | 预留 |  |  |  | uint16
106 | NominalEPSVolt | 可选的额定离网电压 | R/W | 0 | 0~4 | uint16 |  | 是 | 0:230V 1:240V 2:208V 3:220V（离网） 4:200V（离网）
107 | NominalEPSFre | 可选的额定离网频率 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 |  | 是 | 0:50Hz 1:60Hz
108 | EPS_En | 离网功能使能 | R/W | 1 | 0~1 | uint16 |  | 是
109 | Bypass_En | 旁路模式使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 |  | 是
110 | UPS_En | UPS功能使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 |  | 是 | 待定 | 单相暂不支持
111 | 预留 | 预留
112 | ubN_PE_RelayCMD | 零地继电器控制使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 |  | 是 | 赋勤功能需求
113 | CheckFanCmd | 风扇检测 |  |  |  | uint16 |  | 是 | 待定 | 单相暂不支持
114 | unAFCICtrlReg | AFCI自检命令 | R/W |  |  | uint16 |  | 是 | Bit0: SelfCheckCmd； Bit1: ClrFaultCmd； Bit2~7:reserved； | 单相暂不支持
115 | uwAFCIThresholdValue | AFCI报错阈值 | R/W |  |  | uint16 |  | 是 | AFCI报错阈值 | 单相暂不支持
116 | AFCIClrFaultCmd | AFCI错误清除命令 | R/W |  |  | uint16 |  | 否
117 | 预留 | 预留
118 | 预留 | 预留
119 | 预留 | 预留
120 | 预留 | 预留
121 | uwRestartVoltL | 故障重连电网低压 | R/W |  | 1700~2400 | uint16 | 0.1V | 是 | 故障重连并网条件
122 | uwRestartVoltH | 故障重连电网高压 | R/W |  | 2000~2900 | uint16 | 0.1V | 是
123 | uwRestartFreqL | 故障重连电网低频 | R/W |  | 50Hz：4700~5010 60Hz： 5700~6010 | uint16 | 0.01Hz | 是
124 | uwRestartFreqH | 故障重连电网高频 | R/W |  | 50Hz： 4990~5300 60Hz： 5990~6300 | uint16 | 0.01Hz | 是
第二组 |  | 电池参数
125 | BatteryType | 电池类型 | R/W | 1 |  | uint16 |  | 是 | 0：铅酸 1：锂电 2：锂电不带通讯（离网） 3：用户2（离网） 4：用户3（离网） 5：NO Bat
126 | BatteryCompanySet | 电池通讯协议选择 | R/W | 0 |  | uint16 |  | 是 | 0：NULL 1：协议1 2：协议2 3：协议3 4：协议4 | 单相暂不支持
127 | BatMdlSerialNum | 电池串联节数--高压电池; | R/W | 36 | 12,18,24,36 | uint16 |  | 是 | 铅酸电池（高压电池系统用） | 单相暂不支持
128 | BatMdlParallNum | 电池并联节数; | R/W | 1 | 1~160 | uint16 |  | 是 | 铅酸电池（预留，暂未使用） | 单相暂不支持
129 | ChargeCurrentLimit | 充电限制电流 | R/W | 8500 | S、O: 100~12000 T:10~250 | uint16 | 0.01A | 是 | 当充电电流需要低于此值时，进入浮充电CC
130 | VbatStopForDischarge | 放电截止电压 | R/W | 4600 | S:4200~5000 T:700~1200 O:4000~5200 | uint16 | 0.01V | 是
131 | Vbat constant charge | 充电截止电压 | R/W | 5800 | S、O: 4800~5920 T:1200~1600 | uint16 | 0.01V | 是 | CV电压（铅酸电池）
132 | ubHighVoltBatRatedVolt | 电池标称电压 | R/W | 400 | T:100~800 | uint16 | 1V | 是
133 | 预留 | 预留
134 | 预留 | 预留
135 | 预留 | 预留
136 | 预留 | 预留
137 | ChargeRate | 充电功率 | R/W | 100 | 0~100 | uint16 | 1% | 是
138 | ChargeRate | 放电功率 | R/W | 100 | 0~100 | uint16 | 1% | 是
139 | BatFirstStopSOC | 充电截止SOC | R/W | 100 | 10~100 | uint16 | 1% | 是
140 | OnLineStopSOC | 并网放电截止SOC | R/W | 10 | 10~100 | uint16 | 1% | 是
141 | OffLineStopSoc | 离网放电截止SOC | R/W | 10 | 10~100 | uint16 | 1% | 是
142 | 预留 | 预留
143 | 预留 | 预留
144 | Gen Charge En | 柴发充电总使能 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 |  | 是 | 0：不使能 1：使能 |  | 0
145 | AcCharge_En | AC充电使能 | R/W | 1 | 0~1 | uint16 |  | 是 | 0：不使能 1：使能 |  | 1
146 | LoadFirstDischargeDisableFlag | 负载优先禁止放电标志 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 |  | 是 | 待定
147 | RemotePowerControl | 一键充放电 | R/W | 255 | 0~2，255 | uint16 |  | 否 | 255:失效 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
保持寄存器点表 寄存器号: 148; 保持寄存器点表 变量名: 预留; 保持寄存器点表 详细描述: 预留 | 0
保持寄存器点表 寄存器号: 149; 保持寄存器点表 变量名: 预留; 保持寄存器点表 详细描述: 预留 | 0
150 | NumberTimePeriods | 充放电时段数量——当前有效时段数量，起始为时段1 | R/W | 0 | 0~10 | uint16 |  | 是 | 0~10：时段数量 0xA5：时段数量清零，时段设置值全部清零 |  | 0
151 | PeriodTimeStart1 | 时段1起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59 |  | 0
152 | PeriodTimeEnd1 | 时段1结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
153 | PeriodTimeRate1 | 时段1优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
154 | PeriodTimeStart2 | 时段2起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
155 | PeriodTimeEnd2 | 时段2结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
156 | PeriodTimeRate2 | 时段2优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
157 | PeriodTimeStart3 | 时段3起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
158 | PeriodTimeEnd3 | 时段3结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
159 | PeriodTimeRate3 | 时段3优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
160 | PeriodTimeStart4 | 时段4起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
161 | PeriodTimeEnd4 | 时段4结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
162 | PeriodTimeRate4 | 时段4优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
163 | PeriodTimeStart5 | 时段5起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
164 | PeriodTimeEnd5 | 时段5结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
165 | PeriodTimeRate5 | 时段5优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
166 | PeriodTimeStart6 | 时段6起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
167 | PeriodTimeEnd1 | 时段6结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
168 | PeriodTimeRate1 | 时段6优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
169 | PeriodTimeStart7 | 时段7起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
170 | PeriodTimeEnd1 | 时段7结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
171 | PeriodTimeRate1 | 时段7优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
172 | PeriodTimeStart8 | 时段8起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
173 | PeriodTimeEnd1 | 时段8结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
174 | PeriodTimeRate1 | 时段8优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
175 | PeriodTimeStart9 | 时段9起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
176 | PeriodTimeEnd1 | 时段9结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
177 | PeriodTimeRate1 | 时段9优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
178 | PeriodTimeStart10 | 时段10起始时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
179 | PeriodTimeEnd10 | 时段10结束时间 | R/W | 0 | 0~0x173B | uint16 | 1min | 是 | H:小时 0~23 L:分钟 0~59
180 | PeriodTimeRate10 | 时段10优先级 | R/W | 0 | 0~2 | uint16 | 1Pn% | 是 | 0：负载优先 1：电池优先 2：电网优先
离网机电池参数
181 | ChargeSourcePriority | 充电优先级 | R/W | 1 | 0~2 | uint8 |  | 是 | 0:CSO 1:SNU 2:OSO
182 | SourcePriority | 供能优先级 | R/W | 1 | 0~10 | uint8 |  | 是 | 0:SOL 1:UTI 2:SBU 10：并网输出模式
183 | uwCC_DisChrLead_100T | 铅酸放电电流 | R/W | 13700 | 100~13700 | uint16 | 0.01A | 是
184 | 预留
185 | ubOP_RecoverDischargeSOC | 并网停止放电恢复SOC | R/W | 90 | 20~100 | uint8 | 1% | 是
186 | 预留
187 | ubOffGrid_RecoverDischargeSOC | 离网停止放电恢复SOC | R/W | 30 | 10~100 | uint8 | 1% | 是
188 | BatUnderVol | 电池低压关机电压 | R/W | 400 | 400~480 | uint16 | 0.1V | 是
189 | AcChargingCurrent | AC充电限制电流 | R/W | 600 | 10~1000 | uint16 | 0.1A | 是
190 | uwFloatV_Lead_100T | 浮充电压 | R/W | 5520 | 4800~5840 | uint16 | 0.01V | 是
191 | BAT2AC_Volt | 电池转市电电压 | R/W | 460 | 440~520 | uint16 | 0.1V | 是
192 | AC2BAT_Volt | 市电转电池电压 | R/W | 540 | 480~580 | uint16 | 0.1V | 是
193 | ubLeadAcid_BatSubType | 铅酸电池子类型 | R/W | 3 | 0~8 | uint8 |  | 是 | 0:USE 1:SLD 2:FLD 3:GEL 4:L14 5:L15 6:L16 7:N13 8:N14 9:LIT |  |  | ubOnGrid_RecoverDischargeSOC | default: 30
194 | IncreChar_MaxTim | 提升充电时间 | R/W | 120 | 5~900 | uint16 | 1min | 是
195 | BatUnderVolt_Point | 电池欠压报警点 | R/W | 440 | 400~500 | uint16 | 0.1V | 是
196 | Equalization | 均衡模式使能 | R/W | 1 | 0~1 | uint8 |  | 是 | 0:不使能 1:使能
197 | EQBatteryTime | 均衡充电时间 | R/W | 120 | 5~900 | uint16 | 1min | 是
198 | EQBatteryTimeout | 均衡充电延时时间 | R/W | 120 | 5~900 | uint16 | 1min | 是
199 | EqualizationCycle | 均衡充电间隔 | R/W | 30 | 0~30 | uint8 | 1DAY | 是
200 | EqualizationImmediately | 立即开启均衡充电 | R/W | 0 | 0~1 | uint16 |  | 否 | 0:不使能 1:使能
201 | flcdEn | LCD设置使能位 | R/W |  |  | uint16 |  | 是 | 0:ECOMode_En(节能模式使能) 1:OverLoad_RestartEn(过载自启使能) 2:OverTemp_RestartEn(过温重启使能) 3:InputChange_RemEn(模式转换提醒使能) 4:OPSplit_PhaseEn(输出分相使能) 5:Generator_AutoIPEn(发电机自动输入使能) 6:DualChannel_LoadEn(双路负载使能) 7:ubGridFeedBackEn(电网馈电使能) 8~15:unused
202 | BatLVBreak_RestartVolt | 低压断开电池恢复点 | R/W | 520 | 500~580 | uint16 | 0.1V | 是
203 | BatNeedChr_Volt | 电池重新充电恢复点 | R/W | 520 | 500~560 | uint16 | 0.1V | 是
204 | NonCriticlLoad_BatDisConVolt | 非重要负载断开电池电压 | R/W | 460 | 420~540 | uint16 | 0.1V | 是
205 | BatHighVolt_DisConPoint | 超压断开电压 | R/W | 600 | 300~600 | uint16 | 0.1V | 是
206 | BatOverDisCharge_Delay | 电池过放延时时间 | R/W | 5 | 5~50 | uint16 | 1s | 是
207 | DspBeepOnOff | 蜂鸣器开关 | R/W | 1 | 0~1 | uint8 |  | 是 | 0:不使能 1:使能
208 | OverloadToBypass | 过载转旁路使能 | R/W | 1 | 0~1 | uint8 |  | 是 | 0:不使能 1:使能
209 | AcInputType | 离网输出模式 | R/W | 1 | 0~1 | uint8 |  | 是 | 0:APL 1:UPS
210 | EQBatteryVoltage_100T | 均衡充电电压 | R/W | 5840 | 4800~5840 | uint16 |  | 是
211 | Parallel_Mode | 并机模式 | R/W | 0 | 0~4 | uint8 |  | 是 | 0:SIG 1:PAL 2:3P1 3:3P2 4:3P3
212 | ubParallelDeviveID | 并机CAN通讯地址 | R/W | 0 | 0~9 | uint8 |  | 是
213 | ubParallelDeviveType | 并机设备类型 | R/W | 0 | 0~1 | uint8 |  | 是 | 0：主机 1：从机
214 | ubBMSWorkMode | BMS通讯方式 | R/W | 0 | 0~2 | uint8 |  | 是 | 0：不使能 1：CAN通讯 2：485通讯
215 | uwGridPowerCompensation | 电网功率补偿 | R/W | 40 | 0~200 | uint16 |  | 是 |  |  | 40
216 | Gen Port Work Mode | 柴油机端口功能选择 | R/W | 0 |  | uint16 |  | 是 | 0.Default 1.Generator En 2.Gen Force 3.SmartLoad Output 4.On Grid always on 5.Off Grid immediately off 6.AC Couple on SecEPS side |  | 2700
217 | Gen Charge Curr Limit | 柴发充电电流限制 | R/W | 100A |  | uint16 | 1A | 是 |  |  | 1530
218 | Gen Input Rated Power | 发电机输入额定功率 | R/W | 8000W |  | uint16 | 10W | 是 |  |  |  | 218 - Gen En Dis
219 | SecEPS ON SOC/Vbat | （锂电）启动SOC | R/W | 40% |  | uint16 | 1% | 是 |  |  |  | 219 - max Charg Cur
220 | SecEPS ON Vbat | （铅酸）启动电池电压 | R/W | 45.0V |  | uint16 | 0.1V | 是 |  |  |  | 220 - Gen Power
221 | SecEPS OFF SOC/Vbat | （锂电）关停SOC | R/W | 40% |  | uint16 | 1% | 是 |  |  | 60 | 221 -SecEPS ON SOC/Vbat
222 | SecEPS OFF Vbat | （铅酸）关停电池电压 | R/W | 55.0V |  | uint16 | 0.1V | 是 |  |  | 550 | 222 - SecEPS OFF Vbat
223 | SecEPS On PV Power Min | 光伏启动智能负载最小功率 | R/W | 3000W |  | uint16 | 10W | 是 |  |  | 40 | 223 -SecEPS OFF SOC/Vbat
保持寄存器点表 寄存器号: 224 | 450
保持寄存器点表 寄存器号: 225 | 500
保持寄存器点表 寄存器号: 226 |  | SmartLoad Off SOC
保持寄存器点表 寄存器号: 227 | 35
保持寄存器点表 寄存器号: 228 | 35
采集器交互专用参数区
231 | ubBluetoothEn | 蓝牙使能 | R/W | 1 |  | uint8 |  | 是 | 1：打开蓝牙 0：关闭蓝牙
232 | upgrade notification | 数据更新通知，wifi重新上报0304数据给服务器 | R/W | 0 |  | uint8 |  | 否 | 0：默认无效 1：触发更新
233 | Datalogger Restart | wifi恢复出厂设置，修改服务器域名与上报时间 | R/W | 0 |  | uint8 |  | 否 | 0：默认无效 1：触发一次恢复出厂设置
234 | ubConnectServer | 采集器联网状态 | R/W |  | 0x0055、 0x00AA、 0x0100、 0x0200 | uint8 |  | 否 | 低8位表示联网状态： 0x0055：联网异常 0x00AA：联网正常 高8位表示采集器类型： 0x0100：Wifi-U 0x0200：4G-U
235 | ubDatalogAndArmCommunication | 采集器和逆变器通讯状态 | R/W |  | 0x55、0xAA | uint8 |  | 否 | 0x55：通信异常 0xAA：通信正常
保持寄存器点表 寄存器号: 236~249 |  | 236-239 WifiSerial
第三组 |  | 安规参数
250 | LocalSafetyCmd | 用户安规选择指令 | R/W | 0 |  | uint16 |  | 是 | 待定 0：地区标准安规 1：用户宽范围 2：电网公司安规
251 | fGridVoltLow1EE | 低电网电压保护一阶 | R/W |  | 460~2400 | uint16 | 0.1V | 是
252 | fGridVoltHigh1EE | 高电网电压保护一阶 | R/W |  | 2000~2900 | uint16 | 0.1V | 是
253 | fFreqLow1EE | 电网低频率保护一阶 | R/W |  | 50Hz：4700~5010 60Hz： 5700~6010 | uint16 | 0.01Hz | 是
254 | fFreqHigh1EE | 电网高频率保护一阶 | R/W |  | 50Hz： 4990~5300 60Hz： 5990~6300 | uint16 | 0.01Hz | 是
255 | fGridVoltLow2EE | 低电网电压保护二阶 | R/W |  | 460~2400 | uint16 | 0.1V | 是
256 | fGridVoltHigh2EE | 高电网电压保护二阶 | R/W |  | 2000~2900 | uint16 | 0.1V | 是
257 | fFreqLow2EE | 电网低频率保护二阶 | R/W |  | 50Hz：4700~5010 60Hz： 5700~6010 | uint16 | 0.01Hz | 是
258 | fFreqHigh2EE | 电网高频率保护二阶 | R/W |  | 50Hz： 4990~5300 60Hz： 5990~6300 | uint16 | 0.01Hz | 是
259 | fGridVoltLow3EE | 低电网电压保护三阶 | R/W |  | 460~2400 | uint16 | 0.1V | 是 |  | 单相暂不支持
260 | fGridVoltHigh3EE | 高电网电压保护三阶 | R/W |  | 2000~2900 | uint16 | 0.1V | 是 |  | 单相暂不支持
261 | fFreqLow3EE | 电网低频率保护三阶 | R/W |  | 50Hz：4700~5010 60Hz： 5700~6010 | uint16 | 0.01Hz | 是 |  | 单相暂不支持
262 | fFreqHigh3EE | 电网高频率保护三阶 | R/W |  | 50Hz： 4990~5300 60Hz： 5990~6300 | uint16 | 0.01Hz | 是 |  | 单相暂不支持
263 | wVLowCutTime1EE | 低电网电压一阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是
264 | wVHighCutTime1EE | 高电网电压一阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是
265 | udFLowCutTime1EE | 低电网频率一阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是
266 | udFHighCutTime1EE | 高电网频率一阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是
267 | wVLowCutTime2EE | 低电网电压二阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是
268 | wVHighCutTime2EE | 高电网电压二阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是
269 | udFLowCutTime2EE | 低电网频率二阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是
270 | udFHighCutTime2EE | 高电网频率二阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是
271 | wVLowCutTime3EE | 低电网电压三阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是 |  | 单相暂不支持
272 | wVHighCutTime3EE | 高电网电压三阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是 |  | 单相暂不支持
273 | udFLowCutTime3EE | 低电网频率三阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是 |  | 单相暂不支持
274 | udFHighCutTime3EE | 高电网频率三阶保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是 |  | 单相暂不支持
275 | 10MinAVLimit | 电压保护十分钟 | R/W |  | 200~2900 | uint16 | 0.1V | 是 |  |  | 2530
276 | U10minTime | 十分钟平均电压保护时间 | R/W |  | 0~5000 | uint16 | 20ms | 是 |  |  | 0
277 | Time start | 并网时间 | R/W |  | 30~900 | uint16 | 1s | 是 |  | 单相暂不支持 | 10
278 | RestartDelayTime | 重连时间 | R/W |  | 30~900 | uint16 | 1s | 是 |  |  | 10
279 | PowerStartSlope | 加载速率 | R/W |  | 1-30000 | uint16 | 0.1Pn%/min | 是
280 | PowerRestartSlopeEE | 重启加载速率 | R/W |  | 1-30000 | uint16 | 0.1Pn%/min | 是 |  |  | 6000

## input
输入寄存器点表
寄存器号 | 变量名 | 详细描述 | 数据类型 | 单位 | 注释 | 适用机型
第一组 |  | 系统运行参数
0 | Inverter Status | 逆变器运行状态 | uint16 |  | 0x00:等待状态 0x01:并网状态 0x02:离网状态 0x03:故障状态 0x04:烧录状态 0x05:旁路状态 0x06:自充状态
1 | StartDelayTime | 并网倒计时 | uint16 | 1s
2 | INV_VolR | 逆变电压 | uint16 | 0.1V
3 | INV_VolS | 逆变电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
4 | INV_VolT | 逆变电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
5 | INV_CurrR | 逆变电流 | sint16 | 0.1A
6 | INV_CurrS | 逆变电流 | sint16 | 0.1A |  | 单相不支持
7 | INV_CurrT | 逆变电流 | sint16 | 0.1A |  | 单相不支持
8 | Bus1 Voltage | Bus1 内部电压 | uint16 | 0.1V
9 | Bus2 Voltage | Bus2 内部电压 | uint16 | 0.1V
10 | Inv_Temp | 逆变温度 | sint16 | 0.1C°
11 | Boost_Temp | 逆变器内部IPM温度 | sint16 | 0.1C°
12 | LLC _Temp | LLC散热器温度 | sint16 | 0.1C°
13 | Bat_Temp | 电池温度 | sint16 | 0.1C° | 铅酸电池NTC采样温度
14 | TA_Temp | 环境温度 | sint16 | 0.1C°
15 | DCV-R | R相直流电压分量 | sint16 | 1mV |  | 单相不支持
16 | DCV-S | S 相直流电压分量 | sint16 | 1mV |  | 单相不支持
17 | DCV-T | T 相直流电压分量 | sint16 | 1mV |  | 单相不支持
18 | DCI-R | R相直流电流分量 | sint16 | 1mA |  | 单相不支持
19 | DCI-S | S 相直流电流分量 | sint16 | 1mA |  | 单相不支持
20 | DCI-T | T 相直流电流分量 | sint16 | 1mA |  | 单相不支持
21 | ISO阻值 | ISO阻值 | uint16 | 1kΩ
22 | GFCI | 漏电流 | uint16 | 1mA |  | 单相不支持
23 | HistoryEventCnt | 历史事件记录数量 | uint16
24 | Systemfault word0 | 系统故障word0 | uint16
25 | Systemfault word1 | 系统故障word1 | uint16
26 | Systemfault word2 | 系统故障word2 | uint16
27 | Systemfault word3 | 系统故障word3 | uint16
28 | Systemfault word4 | 系统故障word4 | uint16
29 | Systemfault word5 | 系统故障word5 | uint16
30 | Systemfault word6 | 系统故障word6 | uint16
31 | Systemfault word7 | 系统故障word7 | uint16
32 | InvMainErrorCode | 逆变器主故障码 | uint16
33 | InvMainWarnCode | 逆变器主警告码 | uint16
34 | InvErrorSubCode | 逆变器子故障码 | uint16
35 | InvWarnSubCode | 逆变器子警告码 | uint16
36 | DeviceType | 设备类型 | uint16
37 | 预留 | 预留
38 | DeratingModeFlag | 降载模式标志 | uint16 |  | 0:无降载；1：母线高压；2：电网低压；3：电网高压 4：频率高；5：BOOST高温 6：逆变高温；7：环境高温 8：加载速度；9：发无功 10：负载过大；11：欠频加载 12：有功设定限制；13：多机防逆流；14：单机防逆流 15：零电流模式；16：老化设定限制；17：线路阻抗限制 18：风扇异常；19：CT异常 20：LLC过温；21：电池放电设定限制；22：售电设定限制 23：PV功率超范围
39 | PowerCosFlag | 超前滞后标志 | uint16 |  | 待定 | 单相不支持
40 | Bus1 Voltage | 正Bus电压 | uint16 | 0.1V
41 | Bus1 Voltage | 负Bus电压 | uint16 | 0.1V
42 | Vac-R | 三相电网电压 | uint16 | 0.1V | 单相机只展示R参数
43 | Iac-R | 三相电网输出电流 | sint16 | 0.1A | 单相机只展示R参数
44 | Vac-S | 三相电网电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
45 | Iac-S | 三相电网输出电流 | sint16 | 0.1A |  | 单相不支持
46 | Vac-T | 三相电网电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
47 | Iac-T | 三相电网输出电流 | sint16 | 0.1A |  | 单相不支持
48 | Vac_RS | 三相电网线电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
49 | Vac_ST | 三相电网线电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
50 | Vac_TR | 三相电网线电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
51 | Fac | 电网频率 | uint16 | 0.01Hz
52 | PF | 功率因数 | sint16 | 0.0001
53 | RealOPPercent | 实际输出功率百分比 | uint16 | 1% | 待定
54 | EPS Fac | 离网频率 | uint16 | 0.01Hz
55 | EPS Vac1 | 离网R相输出电压 | uint16 | 0.1V
56 | EPS Iac1 | 离网R相输出电流 | uint16 | 0.1A
57 | EPS Vac2 | 离网S相输出电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
58 | EPS Iac2 | 离网S相输出电流 | uint16 | 0.1A |  | 单相不支持
59 | EPS Vac3 | 离网T相输出电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
60 | EPS Iac3 | 离网T相输出电流 | uint16 | 0.1A |  | 单相不支持
61 | 预留 | 预留
62 | 预留 | 预留
63 | PvNum | PV路数 | uint16
64 | Vpv1 | PV1电压 | uint16 | 0.1V
65 | PV1Curr | PV1输入电流 | uint16 | 0.1A
66 | Vpv2 | PV2电压 | uint16 | 0.1V
67 | PV2Curr | PV2输入电流 | uint16 | 0.1A
68 | Vpv3 | PV3电压 | uint16 | 0.1V
69 | PV3Curr | PV3输入电流 | uint16 | 0.1A
70 | Vpv4 | PV4电压 | uint16 | 0.1V
71 | PV4Curr | PV4输入电流 | uint16 | 0.1A
72 | Vpv5 | PV5电压 | uint16 | 0.1V
73 | PV5Curr | PV5输入电流 | uint16 | 0.1A
74 | Vpv6 | PV6电压 | uint16 | 0.1V
75 | PV6Curr | PV6输入电流 | uint16 | 0.1A
76 | Vpv7 | PV7电压 | uint16 | 0.1V
77 | PV7Curr | PV7输入电流 | uint16 | 0.1A
78 | Vpv8 | PV8电压 | uint16 | 0.1V
79 | PV8Curr | PV8输入电流 | uint16 | 0.1A
80 | Vpv9 | PV9电压 | uint16 | 0.1V
81 | PV9Curr | PV9输入电流 | uint16 | 0.1A
82 | Vpv10 | PV10电压 | uint16 | 0.1V
83 | PV10Curr | PV10输入电流 | uint16 | 0.1A
84 | Vpv11 | PV11电压 | uint16 | 0.1V
85 | PV11Curr | PV11输入电流 | uint16 | 0.1A
86 | Vpv12 | PV12电压 | uint16 | 0.1V
87 | PV12Curr | PV12输入电流 | uint16 | 0.1A
88 | Vpv13 | PV13电压 | uint16 | 0.1V
89 | PV13Curr | PV13输入电流 | uint16 | 0.1A
90 | Vpv14 | PV14电压 | uint16 | 0.1V
91 | PV14Curr | PV14输入电流 | uint16 | 0.1A
92 | Vpv15 | PV15电压 | uint16 | 0.1V
93 | PV15Curr | PV15输入电流 | uint16 | 0.1A
94 | Vpv16 | PV16电压 | uint16 | 0.1V
95 | PV16Curr | PV16输入电流 | uint16 | 0.1A
96 | uwGEN_v_R | 柴油发电机电压R | uint16 | 0.1V
97 | uwGEN_i_R | 柴油发电机电流R | uint16 | 0.1A
98 | uwGEN_v_S | 柴油发电机电压S | uint16 | 0.1V
99 | uwGEN_i_S | 柴油发电机电流S | uint16 | 0.1A
100 | uwGEN_v_T | 柴油发电机电压T | uint16 | 0.1V
101 | uwGEN_i_T | 柴油发电机电流T | uint16 | 0.1A
102 | uwGEN_Freq | 柴油发电机频率 | uint16 | 0.01Hz
103 | 预留 | 预留
104 | 预留 | 预留
105 | 预留 | 预留
106 | fan_speed | 风扇转速 | uint16 | rpm | 转/分钟 | 单相
107 | Time total H | 总共工作时间 | uint32 | 0.5min
108 | Time total L
109 | Debuge1 | 主DSP调试参数 | uint16
110 | Debuge2 | 主DSP调试参数 | uint16
111 | Debuge3 | 主DSP调试参数 | uint16
112 | Debuge4 | 主DSP调试参数 | uint16
113 | Debuge5 | 主DSP调试参数 | uint16
114 | Debuge6 | 主DSP调试参数 | uint16
115 | Debuge7 | 主DSP调试参数 | uint16
116 | Debuge8 | 主DSP调试参数 | uint16
117 | Debuge9 | 从DSP调试参数 | uint16
118 | Debuge10 | 从DSP调试参数 | uint16
119 | Debuge11 | 从DSP调试参数 | uint16
120 | Debuge12 | 从DSP调试参数 | uint16
121 | Debuge13 | 从DSP调试参数 | uint16
122 | Debuge14 | 从DSP调试参数 | uint16
123 | Debuge15 | 从DSP调试参数 | uint16
124 | Debuge16 | 从DSP调试参数 | uint16
第二组 | 电池信息
125 | Priority | 当前电池优先级 | uint16 |  | 0:负载优先 1:电池优先 2:电网优先
126 | Battery Type | 电池类型 | uint16 |  | 0：铅酸电池 1：锂电池 2:用户定义1 3:用户定义2 4:用户定义3
127 | Vbat | 电池电压 | uint16 | 0.1V | 锂电或铅酸
128 | SOC | 电池SOC | uint16 | 1% | 锂电或铅酸
129 | BatVolt_DSP | DSP采样电池电压 | uint16 | 0.1V | 锂电或铅酸
130 | BMS_Status | 电池状态 | uint16 |  | 锂电池上传信息
131 | BMS_Error1 | 电池错误信息1 | uint16 |  | 锂电池上传信息
132 | BMS_Error2 | 电池错误信息2 | uint16 |  | 锂电池上传信息
133 | BMS_Error3 | 电池错误信息3 | uint16 |  | 锂电池上传信息
134 | BMS_Error4 | 电池错误信息4 | uint16 |  | 锂电池上传信息
135 | BMS_WarnInfo1 | 电池告警1 | uint16 |  | 锂电池上传信息
136 | BMS_WarnInfo2 | 电池告警2 | uint16 |  | 锂电池上传信息
137 | BMS_WarnInfo3 | 电池告警3 | uint16 |  | 锂电池上传信息
138 | BMS_WarnInfo4 | 电池告警4 | uint16 |  | 锂电池上传信息
139 | 预留 | 预留
140 | 预留 | 预留
141 | BMS_BatteryCurr | 电池电流 | sint16 | 0.01A
142 | BMS_BatteryTemp | 电池温度 | sint16 | 0.1C°
143 | BMS_MaxChargeCurr | 电池允许最大的充电电流 | uint16 | 0.1A
144 | BMS_MaxDischargeCurr | 电池允许最大的放电电流 | uint16 | 0.1A
145 | BMS_GaugeFCC | 电池额定容量 | uint16 | 0.1Ah
146 | BMS_GaugeRM | 电池实时容量 | uint16 | 0.1Ah
147 | BMS_SoftVersion_Major | 电池上传软件主版本 | uint16
148 | BMS_SoftVersion_Minor | 电池上传软件次版本 | uint16
149 | BMS_HardVersion | 电池上传硬件版本 | uint16
150 | BMS_DeltaVolt | 电池单体压差 | uint16 | 0.001V
151 | BMS_CycleCnt | 电池循环次数 | uint16
152 | BMS_SOH | SOH | uint16
153 | BMS_ConstantVolt | 电池建议充电电压 | uint16 | 0.1V
154 | uwLVVoltage_Pack | LV电压 | uint16 | 0.1V |  | 单相不支持
155 | BMS_BMSInfo | BMS信息 | uint16 |  |  | 单相不支持
156 | BMS_PackInfo | Pack信息 | uint16 |  |  | 单相不支持
157 | MaxCellVol | 电池最高单体电压 | uint16 | 0.001V
158 | MinCellVol | 电池最低单体电压 | uint16 | 0.001V
159 | ModuleNum | 电池并联数量 | uint16
160 | CellNum | 电池单体数量 | uint16
161 | MaxVoltCellNo | 最高电压单体编号 | uint16
162 | MinVoltCellNo | 最低电压单体编号 | uint16
163 | MaxTemprCell_10T | 最高单体温度 | sint16 | 0.1C°
164 | MinTemprCell_10T | 最低单体温度 | sint16 | 0.1C°
165 | MaxTemprCellNo | 最高电压温度编号 | uint16
166 | MinTemprCellNo | 最低电压温度编号 | uint16
167 | Protect pack ID | 故障电池地址 | uint16
168 | MaxSOC | 并机最高SOC | uint16 | 1%
169 | MinSOC | 并机最低SOC | uint16 | 1%
170 | BMSCompany | 电池厂商信息 | uint16 |  | 0：NULL 1：协议1 2：协议2 3：协议3 4：协议4 | 单相不支持
171 | PowerPackSn | 吞吐量展示电池包编号 | uint16 |  |  | 单相不支持
172 | DisChargPower H | 累计放电量 | uint32 | 0.1kwh |  | 单相不支持
173 | DisChargPower L | 累计放电量 |  |  |  | 单相不支持
174 | ChargPower H | 累计充电量 | uint32 | 0.1kwh |  | 单相不支持
175 | ChargPower L | 累计充电量 |  |  |  | 单相不支持
176 | 预留 | 预留
177 | 预留 | 预留
178 | 预留 | 预留
179 | 预留 | 预留
180 | 预留 | 预留
181 | 预留 | 预留
182 | 预留 | 预留
183 | 预留 | 预留
184 | 预留 | 预留
185 | 预留 | 预留
186 | BatDebuge1 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
187 | BatDebuge2 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
188 | BatDebuge3 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
189 | BatDebuge4 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
190 | BatDebuge5 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
191 | BatDebuge6 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
192 | BatDebuge7 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
193 | BatDebuge8 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
194 | BatDebuge9 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
195 | BatDebuge10 | 电池BMS调试参数 | uint16 |  |  | 单相不支持
196
…
249 | 预留 | 预留
第三组 | 功率统计
250 | PpvAll H | PV 总输入功率 | uint32 | 0.1W
251 | PpvAll L
252 | Ppv1 H | PV1 输入功率 | uint32 | 0.1W
253 | Ppv1 L
254 | Ppv2 H | PV2 输入功率 | uint32 | 0.1W
255 | Ppv2 L
256 | Ppv3 H | PV3 输入功率 | uint32 | 0.1W
257 | Ppv3 L
258 | Ppv4 H | PV4 输入功率 | uint32 | 0.1W
259 | Ppv4 L
260 | Ppv5 H | PV5 输入功率 | uint32 | 0.1W
261 | Ppv5 L
262 | Ppv6 H | PV6 输入功率 | uint32 | 0.1W
263 | Ppv6 L
264 | Ppv7 H | PV7 输入功率 | uint32 | 0.1W
265 | Ppv7 L
266 | Ppv8 H | PV8 输入功率 | uint32 | 0.1W
267 | Ppv8 L
268 | Ppv9 H | PV9 输入功率 | uint32 | 0.1W
269 | Ppv9 L
270 | Ppv10 H | PV10 输入功率 | uint32 | 0.1W
271 | Ppv10 L
272 | Ppv11 H | PV11 输入功率 | uint32 | 0.1W
273 | Ppv11 L
274 | Ppv12 H | PV12 输入功率 | uint32 | 0.1W
275 | Ppv12 L
276 | Ppv13 H | PV13 输入功率 | uint32 | 0.1W
277 | Ppv13 L
278 | Ppv14 H | PV14 输入功率 | uint32 | 0.1W
279 | Ppv14 L
280 | Ppv15 H | PV15 输入功率 | uint32 | 0.1W
281 | Ppv15 L
282 | Ppv16 H | PV16 输入功率 | uint32 | 0.1W
283 | Ppv16 L
284 | SPacAll H | 三相输出视在功率 ALL | uint32 | 0.1VA
285 | SPacAll L
286 | ActPacAll H | 三相输出功率 ALL | sint32 | 0.1W
287 | ActPacAll L
288 | ReActPacAll H | 三相输出无功功率 ALL | sint32 | 0.1var
289 | ReActPacAll L
290 | SPac_R H | 三相输出视在功率R | uint32 | 0.1VA
291 | SPac_R L
292 | ActPac_R H | 三相输出功率 R | sint32 | 0.1W
293 | ActPac_R L
294 | ReActPac_R H | 三相输出无功功率 R | sint32 | 0.1var
295 | ReActPac_R L
296 | SPac_S H | 三相输出视在功率S | uint32 | 0.1VA |  | 单相不支持
297 | SPac_S L |  |  |  |  | 单相不支持
298 | ActPac_S H | 三相输出功率 S | sint32 | 0.1W |  | 单相不支持
299 | ActPac_S L |  |  |  |  | 单相不支持
300 | ReActPac_S H | 三相输出无功功率 S | sint32 | 0.1var |  | 单相不支持
301 | ReActPac_S L |  |  |  |  | 单相不支持
302 | SPac_T H | 三相输出视在功率 T | uint32 | 0.1VA |  | 单相不支持
303 | SPac_T L |  |  |  |  | 单相不支持
304 | ActPac_T H | 三相输出功率 T | sint32 | 0.1W |  | 单相不支持
305 | ActPac_T L |  |  |  |  | 单相不支持
306 | ReActPac_T H | 三相输出无功功率 T | sint32 | 0.1var |  | 单相不支持
307 | ReActPac_T L |  |  |  |  | 单相不支持
308 | 预留 | 预留
309 | 预留 | 预留
310 | 预留 | 预留
311 | 预留 | 预留
312 | 预留 | 预留
313 | 预留 | 预留
314 | Pactouser R H | R相到用户功率 | uint32 | 0.1W
315 | Pactouser R L
316 | Pactouser S H | S相到用户功率 | uint32 | 0.1W |  | 单相不支持
317 | Pactouser S L |  |  |  |  | 单相不支持
318 | Pactouser T H | T相到用户功率 | uint32 | 0.1W |  | 单相不支持
319 | Pactouser T L |  |  |  |  | 单相不支持
320 | PactouserTotal H | 到用户总共交流功率 | uint32 | 0.1W
321 | PactouserTotal L
322 | Pac to grid R H | AC侧到电网功率 R | uint32 | 0.1W
323 | Pac to grid R L
324 | Pactogrid S H | AC侧到电网功率 S | uint32 | 0.1W |  | 单相不支持
325 | Pactogrid S L |  |  |  |  | 单相不支持
326 | Pactogrid T H | AC侧到电网功率 T | uint32 | 0.1W |  | 单相不支持
327 | Pactogrid T L |  |  |  |  | 单相不支持
328 | Pactogrid total H | AC 侧到电网总功率 | uint32 | 0.1W
329 | Pactogrid total L
330 | PLocalLoad total H | 逆变器功率到本地负载总的 | uint32 | 0.1W
331 | PLocalLoad total L
332 | EPS Pac_R H | 离网R相输出功率 | uint32 | 0.1VA
333 | EPS Pac_R L
334 | EPS ActPac_R H | 离网R相输出有功功率 | uint32 | 0.1W
335 | EPS ActPac_R L
336 | EPS Pac_S H | 离网S相输出功率 | uint32 | 0.1VA |  | 单相不支持
337 | EPS Pac_S L |  |  |  |  | 单相不支持
338 | EPS ActPac_S H | 离网S相输出有功功率 | uint32 | 0.1W |  | 单相不支持
339 | EPS ActPac_S L |  |  |  |  | 单相不支持
340 | EPS Pac_T H | 离网T相输出功率 | uint32 | 0.1VA |  | 单相不支持
341 | EPS Pac_T L |  |  |  |  | 单相不支持
342 | EPS ActPac_T H | 离网T相输出有功功率 | uint32 | 0.1W |  | 单相不支持
343 | EPS ActPac_T L |  |  |  |  | 单相不支持
344 | Loadpercent | 离网输出加载百分比 | uint16 | 1% |  | 单相不支持
345 | PSystem H | 系统发电功率 | uint32 | 0.1W
346 | PSystem L
347 | PSelf H | 自发自用功率 | uint32 | 0.1W
348 | PSelf L
349 | Pdischarge H | 放电功率 | uint32 | 0.1W
350 | Pdischarge L
351 | Pcharge H | 充电功率 | uint32 | 0.1W
352 | Pcharge L
353 | AC charge Power_H | AC充电功率 | uint32 | 0.1W |  | 单相不支持
354 | AC charge Power_L |  |  |  |  | 单相不支持
355 | Extra AC Power to grid_H | 额外的逆变交流功率到电网H | uint32 | 0.1W |  | 单相不支持
356 | Extra AC Power to grid_L |  |  |  |  | 单相不支持
357 | udGEN_ApparentP_R H | 柴油发电机R相视在功率 | uint32 | 0.1W
358 | udGEN_ApparentP_R L
359 | udGEN_ApparentP_S H | 柴油发电机S相视在功率 | uint32 | 0.1W
360 | udGEN_ApparentP_S L
361 | udGEN_ApparentP_T H | 柴油发电机T相视在功率 | uint32 | 0.1W
362 | udGEN_ApparentP_T L
363 | udGEN_ActiveP_R H | 柴油发电机R相有功功率 | uint32 | 0.1W
364 | udGEN_ActiveP_R L
365 | udGEN_ActiveP_S H | 柴油发电机S相有功功率 | uint32 | 0.1W
366 | udGEN_ActiveP_S L
367 | udGEN_ActiveP_T H | 柴油发电机T相有功功率 | uint32 | 0.1W
368 | udGEN_ActiveP_T L
...
第四组 | 发电量统计
375 | Eactoday H | 日发电量 | uint32 | 0.1kWh
376 | Eac today L
377 | Eac total H | 总共发电量 | uint32 | 0.1kWh
378 | Eac total L
379 | EPVAll_Today H | PV日发电量 | uint32 | 0.1kWh
380 | EPVAll_Today L
381 | Epv_total H | PV总共能量 | uint32 | 0.1kWh
382 | Epv_total L
383 | EChargeToday H | 日充电量 | uint32 | 0.1kWh |  | 单相不支持
384 | EChargeToday L |  |  |  |  | 单相不支持
385 | EChargeTotal H | 总充电量 | uint32 | 0.1kWh |  | 单相不支持
386 | EChargeTotal L |  |  |  |  | 单相不支持
387 | EDischargeToday H | 日放电量 | uint32 | 0.1kWh
388 | EDischargeToday L
389 | EDischargeTotal H | 总放电量 | uint32 | 0.1kWh
390 | EDischargeTotal L
391 | EACharge_Today_H | AC日充电量 | uint32 | 0.1kWh
392 | EACharge_Today_L
393 | EACharge_Total_H | AC充电总量 | uint32 | 0.1kWh
394 | EACharge_Total_L
395 | Eextra_today H | 当天外部并网逆变能量 | uint32 | 0.1kWh | 电表2或CT2能量统计值 | 单相不支持
396 | Eextra_today L |  |  |  |  | 单相不支持
397 | Eextra_total H | 总的外部并网逆变能量 | uint32 | 0.1kWh |  | 单相不支持
398 | Eextra_total L |  |  |  |  | 单相不支持
399 | Esystem_today H | 系统日发电量 | uint32 | 0.1kWh
400 | Esystem_ today L
401 | Esystem_total H | 系统总发电量 | uint32 | 0.1kWh
402 | Esystem_ total L
403 | Eself_today H | 自发自用日发电量 | uint32 | 0.1kWh
404 | Eself_ today L
405 | Eself_total H | 自发自用总发电量 | uint32 | 0.1kWh
406 | Eself_ total L
407 | Eload_today H | 负载消耗电量 日 | uint32 | 0.1kWh
408 | Eload_today L
409 | Eload_total H | 负载消耗电量 总 | uint32 | 0.1kWh
410 | Eload_total L
411 | EtoGrid_today H | 馈入电网电量 日 | uint32 | 0.1kWh
412 | EtoGrid_today L
413 | EtoGrid_total H | 馈入电网电量 总 | uint32 | 0.1kWh
414 | EtoGrid_total L
415 | EfromGrid_today H | 电网取电量 日 | uint32 | 0.1kWh
416 | EfromGrid_today L
417 | EfromGrid_total H | 电网取电量 总 | uint32 | 0.1kWh
418 | EfromGrid_total L
419 | dEpvToGridTodayEE | 上网电量（卖电） 日 | uint32 | 0.1kWh
420 | dEpvToGridTodayEE
421 | dEpvToGridTotalEE | 上网电量（卖电） 总 | uint32 | 0.1kWh
422 | dEpvToGridTotalEE
423 | dEGridToLoadTodayEE | 购买电量（买电） 日 | uint32 | 0.1kWh
424 | dEGridToLoadTodayEE
425 | dEGridToLoadTotalEE | 购买电量（买电） 总 | uint32 | 0.1kWh
426 | dEGridToLoadTotalEE
427 | dESelfToLoadTodayEE | 自给自足电量 日 | uint32 | 0.1kWh
428 | dESelfToLoadTodayEE
429 | dESelfToLoadTotalEE | 自给自足电量 总 | uint32 | 0.1kWh
430 | dESelfToLoadTotalEE
431~449 | 预留
并机信息
450 | uwParallelType | 并机类型 | uint16 |  | 0x00：单机 0x01：主机 0x02：从机
451 | HostSerialNum5 | 主机序列号9~10字符，表示机器生产的年份 | ASCII |  | 主机序列号后八个字符，若是同一套并机系统则从机上报序列号一致
452 | HostSerialNum6 | 主机序列号11~12字符，表示机器生产于第几周 | ASCII
453 | HostSerialNum7 | 主机序列号13~14字符 | ASCII
454 | HostSerialNum8 | 主机序列号15~16字符 | ASCII
455 | ubParallelDeviceID | 并机设备ID | uint8 |  | 范围：0~36
456 | udwParallelPVPower-H | 并机PV总功率 | uint32 | 0.1W
457 | udwParallelPVPower-L
458 | sdwParallelGridPower-H | 并机电网总功率 | sint32 | 0.1W | 馈电：负值 取电：正值
459 | sdwParallelGridPower-L
460 | udwParallelLoadPower-H | 并机负载总功率 | uint32 | 0.1W
461 | udwParallelLoadPower-L
462 | sdwParallelBatPower-H | 并机电池总功率 | sint32 | 0.1W | 充电：负值 放电：正值
463 | sdwParallelBatPower-L
464 | udwParallelSelfPower-H | 并机自发自用功率 | uint32 | 0.1W
465 | udwParallelSelfPower-L
466 | udwParallel_EPVToady_H | 并机PV日发电量 | uint32 | 0.1kWh
467 | udwParallel_EPVToady_L
468 | udwParallel_EPVTotal_H | 并机PV总共能量 | uint32 | 0.1kWh
469 | udwParallel_EPVTotal_L
470 | udwParallel_ESelfToday_H | 并机自发自用日发电量 | uint32 | 0.1kWh
471 | udwParallel_ESelfToday_L
472 | udwParallel_ESelfTotal_H | 并机自发自用总发电量 | uint32 | 0.1kWh
473 | udwParallel_ESelfTotal_L
474 | udwParallel_ELoadToday_H | 并机负载消耗电量 日 | uint32 | 0.1kWh
475 | udwParallel_ELoadTotal_H
476 | udwParallel_ELoadToday_H | 并机负载消耗电量 总 | uint32 | 0.1kWh
477 | udwParallel_ELoadTotal_L
478 | udwParallel_EPVtoGridToday_H | 并机上网电量（卖电） 日 | uint32 | 0.1kWh
479 | udwParallel_EPVtoGridToday_L
480 | udwParallel_EPVtoGridTotal_H | 并机上网电量（卖电） 总 | uint32 | 0.1kWh
481 | udwParallel_EPVtoGridTotal_L
482 | udwParallel_EGridtoLoadToday_H | 并机购买电量（买电） 日 | uint32 | 0.1kWh
483 | udwParallel_EGridtoLoadToday_L
484 | udwParallel_EGridtoLoadTotal_H | 并机购买电量（买电） 总 | uint32 | 0.1kWh
485 | udwParallel_EGridtoLoadTotal_L
486 | udwParallel_ESelftoLoadToday_H | 并机自给自足电量 日 | uint32 | 0.1kWh
487 | udwParallel_ESelftoLoadToday_L
488 | udwParallel_ESelftoLoadTotal_H | 并机自给自足电量 总 | uint32 | 0.1kWh
489 | udwParallel_ESelftoLoadTotal_L
490 | SOC | 电池SOC | uint16 | 1%
491 | udwParallel_EBatChrToday_H | 并机电池充电电量 日 | uint32 | 0.1kWh
492 | udwParallel_EBatChrToday_L
493 | udwParallel_EBatChrTotal_H | 并机电池充电电量 总 | uint32 | 0.1kWh
494 | udwParallel_EBatChrTotal_L
495 | udwParallel_EBatDisChrToday_H | 并机电池放电电量 日 | uint32 | 0.1kWh
496 | udwParallel_EBatDisChrToday_L
497 | udwParallel_EBatDisChrTotal_H | 并机电池放电电量 总 | uint32 | 0.1kWh
498 | udwParallel_EBatDisChrTotal_L
...

## CRC算法
CRC16 算法
const INT8U aucCRCHi[256] = { 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40 }; const INT8U aucCRCLo[256] = { 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40 }; INT16U usMBCRC16( INT8U * pucFrame, INT16U usLen ) { INT16U ucCRCHi = 0xFF; INT8U ucCRCLo = 0xFF; INT16U iIndex = 0; if(pucFrame == NULL) { return 0; } while(usLen--) { iIndex = ucCRCLo ^ * pucFrame++; ucCRCLo = (INT8U)(ucCRCHi ^ aucCRCHi[iIndex]); ucCRCHi = aucCRCLo[iIndex]; } return ( ucCRCHi << 8 ¦ ucCRCLo ); }